## Slide 1
PROCESS ALARM FLOOD · GOVERNANCE SYSTEM
工业报警洪水治理系统
把装置扰动时刷出的几千条报警，压成几十条带根因排序的可执行线索
团队名称：＿＿＿＿＿ ｜ 成员：＿＿＿＿＿＿＿＿
2026 · 课程项目
Notes: 各位老师、同学好，我们组的项目是工业报警洪水治理系统。
一句话讲，工厂装置一出问题，DCS 短时间会刷出几千条报警，操作员根本看不过来，真正要命的那几条就被淹掉了。
我们做的工具，就是把这几千条报警压缩成几十条、并排出最可能的根因，最后用一个网页完整演示从原始数据到结论的全过程。
它不追求全自动，最后拍板的还是人——我们给的是排好序的线索，不是替操作员做决定。

## Slide 2
01 · WHAT WE BUILD
项目背景与目标
工厂控制室里，一台装置出问题时，DCS 会在很短时间内刷出几千条报警。操作员根本看不过来，真正要命的那几条就淹在了里面。给它一段装置运行数据，工具做三件事：
01
找出异常测点
从运行曲线里识别哪些测点的表现不正常
02
合并成报警簇
把刷屏的几千条报警，合并成几十条有意义的报警簇
03
根因 Top-3
对每一簇给出最可能是哪个测点先出的问题，排前三
工业报警洪水治理系统
02 / 12
Notes: 这一页讲我们到底要做什么。背景是：控制室一台装置出问题，DCS 短时间刷几千条报警，操作员看不过来，真正要命的几条被淹掉。
我们的工具拿到一段装置运行数据，做三件事：第一，找出哪些测点表现异常；第二，把刷屏报警合并成几十条有意义的报警簇；第三，对每簇给出最可能先出问题的测点，排一个 Top-3。
最终做成网页，现场演示从原始数据到结论的全过程。
需要强调定位：我们不追求全自动，最后拍板的还是人。系统给的是排好序的线索，不是替操作员做决定。

## Slide 3
03 · RELATED WORK
目前学界研究
PLANT-SIDE
工厂自带报警管理软件
DCS 自带报警管理模块，能做报警抑制、报警分级。本质还是规则驱动，靠人一条条配。
ACADEMIA · ALARM
学术界的报警管理研究
流程控制领域做了十几年，把设备连接关系和报警日志放一起分析来减报警。多为统计与规则方法，没怎么用机器学习。
ACADEMIA · ANOMALY
学术界的时序异常检测
论文多、公开榜单指标刷得高，但输出基本只是一个异常分数或一段异常区间，拿不到“是哪个测点引起的”。
我们的创新
报警管理这边方法偏老、靠人配；异常检测这边输出偏浅、只给分数。我们要做的，就是把这两边接起来。
工业报警洪水治理系统
04 / 12
Notes: 我们调研了三条线。第一，工厂里的报警管理软件：DCS 一般自带报警管理模块，能做抑制和分级，但本质还是规则驱动、靠人配。
第二，学术界的报警管理研究：流程控制领域做了十几年，代表性思路是把设备连接关系和报警日志放一起分析来减报警，但多数是统计和规则方法，没怎么用机器学习。
第三，学术界的时序异常检测：这块论文特别多，公开榜单指标也很高，但输出基本就是一个异常分数或标出哪段异常，拿不到“是哪个测点引起的”这个答案。
小结：报警管理方法偏老，异常检测输出偏浅，中间留了个空档。我们想做的就是把这两边接起来。

## Slide 4
07 · SYSTEM PIPELINE
项目的功能
TEP 原始 连续数值曲线
WEEK 1
① 报警日志生成
按变量高/低限越限触发；注入抖动、重复报警；输出带「是否与根因有关」标注的日志。
WEEK 2
② 报警压缩
时间维 DBSCAN + 变量维层次聚类（相关系数距离），合成几十个报警簇。
WEEK 2–3
③ 根因排序
Granger 因果检验（谁先变）+ 触发顺序加权（源头先触发），合成分数排 Top-3。
WEEK 3
④ Streamlit 看板
洪水时间轴（上原始 / 下压缩）、报警簇列表、根因 Top-3 与排序依据。
压缩双指标
压缩率 ≥ 90% · 关键报警保留率 ≥ 98%（缺一不可）
根因命中率
Top-1 ≥ 50% · Top-3 ≥ 80%，含退路方案
工业报警洪水治理系统
08 / 12
Notes: 这一页是系统的完整流水线，四个功能按周次排开。
第一周做报警日志生成：TEP 原始数据是连续曲线，没有报警概念，我们按每个变量的高低限越限记一条报警，并注入抖动和重复报警这两种现场真实毛病，产出带“是否与根因有关”标注的日志——因为用的是带已知故障的数据，这个标注我们拿得到，真实工厂几乎拿不到。
第二周做报警压缩：时间维用 DBSCAN，不用预先指定簇数；变量维用层次聚类，距离取相关系数。考核同时看压缩率和关键报警保留率，单看压缩率会被骗——全丢掉就是 100%。
第二到三周做根因排序：Granger 因果检验看谁先变，再加触发顺序加权，两个分数相加排 Top-3，目标 Top-1 五成、Top-3 八成。
第三周用 Streamlit 做看板，三个页面：洪水时间轴、报警簇列表、根因 Top-3。这是演示的门面。

## Slide 5
08 · WHAT'S NEW
创新点
01
将压缩率和保留率结合
把所有报警都丢掉，压缩率就是 100%。将关键报警保留率绑进来一起考核，弥补这个缺陷——市面上做报警抑制的产品常只关注压缩率。
02
找到异常的原因
异常检测论文基本停在一个异常分数；操作员拿到分数没用，他想知道去查哪个点。本项目增加对源头的寻找，满足实际需求。
工业报警洪水治理系统
09 / 12
Notes: 我们的创新点不是追求模型多新，而是每一个都堵一个真漏洞，讲四点。
第一，压缩率必须和保留率一起看——全删报警压缩率就是 100%，我们把保留率绑进来，堵住这个空子。
第二，多做一步，从“哪里不正常”走到“谁引起的”。异常检测论文停在分数，操作员要的是去查哪个点。
第三，我们按 DCS 越限机理反推报警，反而拿到了真实工厂几乎拿不到的标注——每条报警和真根因的关系是已知的，这一点答辩时我们主动讲。
第四，排序里掺了工艺常识，加了“一个簇里谁先触发”的信号，工程师一眼就能判断符不符合他的经验，结果站得住。

## Slide 6
09 · STAKEHOLDERS
项目干系人
干系人 | 是谁 | 关心什么
工厂操作员 | 报警直接承受者、系统使用者 | 报警是不是真少了；根因有没有用；会不会又多个要看的
仪表 / 自动化工程师 | 系统进厂要过他们这关 | 能否对接 DCS / OPC-UA；误报多不多；以后谁维护
工艺工程师 | 最懂这套装置的人 | 根因排序符不符合工艺常识——他们是天然验收人
工厂管理层 | 决定要不要花钱 | 非计划停机少了多少；投入产出比
操作员要“报警再少点”，工程师要“千万别漏报”——正因为冲突，才把压缩率和保留率设成一对必须同时达标的指标。
工业报警洪水治理系统
10 / 12
Notes: 这一页是项目干系人，列了七类人各自是谁、关心什么。
工厂操作员是报警的直接承受者；仪表自动化工程师是系统进厂要过的关；工艺工程师最懂装置，是天然验收人；管理层决定花不花钱；指导老师和评审关心方法规范和演示；开源社区是我们用到的工具的作者。
值得单独说：操作员要的是“报警再少点”，工程师要的是“千万别漏报”，这两个诉求是打架的。
正因为这两个人的关注点冲突，我们才把压缩率和保留率设成一对必须同时满足的指标，而不是去优化其中一个数——这是干系人分析反过来影响功能设计的一个例子。

## Slide 7
10 · ROLES
项目成员
角色 | 谁 | 干什么
Product Owner | P1 | 定需求优先级，管验收口径，对外沟通
Scrum Master | P2 | 主持站会，扫清障碍，记录过程
数据与报警 | P2、P3 | TEP 接入、报警日志生成器
压缩与根因 | P4、P5 | 报警压缩、根因排序
看板与集成 | P6 | Streamlit 看板、端到端联调
P1 兼 PO、P2 兼 SM，不额外占人。第 1 周 P2、P3 一起把报警生成做出来；之后 P2 转异常检测基线，P3 搭评测体系——因为第 1 周只有这一个活，但所有人都卡在它后面。
工业报警洪水治理系统
11 / 12
Notes: 这一页讲 Scrum 角色和分工。
P1 当 Product Owner，定优先级、管验收口径、对外沟通；P2 当 Scrum Master，主持站会清障记录过程。两块开发：P2、P3 做数据与报警，负责 TEP 接入和报警日志生成器；P4、P5 做压缩与根因；P6 做 Streamlit 看板和端到端联调。
两点说明：第一，P1 兼 PO、P2 兼 SM，不额外占人。第二，第 1 周 P2、P3 一起把报警生成做出来，之后 P2 转去做异常检测基线，P3 去搭评测体系——因为第 1 周只有这一个活，但所有人都卡在它后面。
我们有一条纪律：每个 Sprint 结束要交能跑的东西，不是交一份 PPT。